## 技術仕様書明細
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  |  | 今回調達する「サーバー機械室用ＵＰＳ・ラックキャッピングシステム」は、無停電電源装置（大型ＵＰＳ）、ラックマウントＰＤＵ、二次側電源工事、ラックキャッピング、ＵＰＳ電源制御用ネットワーク、ＵＰＳ監視用ネットワークから構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する技術的要件
| 1 | 無停電電源装置（大型UPS）は、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | サーバー機械室内の電源設備における不具合の発生時に、ネットワーク機器、サーバ機器などの重要機器について、故障の予防とデータの保護を行うこと。
|  | 2 | 形状はラック型であること。
|  | 3 | 定格交流入力は、三相 4 線式 415-240 V、周波数60 Hzに対応可能なこと。
|  | 4 | 一次側電源は当院で用意するため、二次側渡しとするものとする。（三相３線式700A）（専用の単独アースC種）
|  | 5 | 定格交流出力は、三相 4 線 415-240V 112kVA 164A（最大 160kVA 234A）であること。
|  | 6 | 各ラックに設置するコンセントバー（次項以降のラックマウント PDU）へ電源供給が可能であること。
|  | 7 | 必要ブレーカー分岐数は右のとおり
|  |  | 1 | 単相 210V 2P 30A x4 回路
|  |  | 2 | 単相 105V 2P 30A x60 回路
|  |  | 3 | 単相 210V 2P 30A x4 回路
|  |  | 4 | 単相 105V 2P 20A 60 回路
|  | 8 | 常時インバータ給電方式(CVCF)相当の機能を有すると判断されること。
|  | 9 | 定格交流入力が無くなった場合、無瞬断で蓄電池による出力に切替可能なこと。
|  | 10 | 定格交流入力が無くなった場合、112 kW の負荷で 10 分の保持ができること。
|  | 11 | シャットダウンツールと連携し、IT 機器を安全にシャットダウンすることが可能であること。
|  | 12 | 定格交流出力において、線形負荷時の出力電圧の波形歪率が 100%線形負荷時 2 %以下であること。
|  | 13 | インバータ運転において、充電方式として、入力電源回復後は、蓄電池の回復充電を開始し、回復充電完了時に浮動充電に移行できること。
|  | 14 | 蓄電池は、定格交流出力を 10 分以上維持できる容量を有すること。
|  | 15 | 蓄電池は、小形制御弁式鉛蓄電池を使用していること。
|  | 16 | 蓄電池は、期待寿命 5 年以上（バッテリー周囲温度 25 ℃）であること。
|  | 17 | 蓄電池は、交換が容易になるように、モジュール化しており、部分ごとに交換できること。その場合、インバータ運転中に活線挿抜が可能なこと。
|  | 18 | 蓄電池は、将来の電源容量増設を想定し，増設用フレームにより容易に拡張可能なこと。
|  | 19 | 運転方式は常時インバータ方式で、内部冗長構成（N+1）であること。
|  | 20 | 可用性を向上させるため、16kW 単位で最大 144kW 出力容量まで増設が容易であること。その際は本装置での運用を止めないで行えること。
|  | 21 | 無停電電源装置の点検等に備え、保守バイパス回路を有すること。保守バイパス回路は UPS と別盤構成であること。
|  | 22 | 無停電電源装置の内部バイパス回路操作スイッチは、半導体方式とすること。
|  | 23 | 無停電電源装置内部における障害発生時は、内部バイパス回路にて自動的に商用給電に切り替わること。
|  | 24 | 無停電電源装置内部にて障害が発生し、内部バイパス回路にて商用給電後に障害が解消された場合、自動的にインバータ給電に切り替わること。
|  | 25 | 定格交流入力、定格交流出力、内部バイパス回路、インバータ運転部，蓄電池について，その正常性や障害発生について確認できるように、LED ランプなどの表示装置を有すること。
|  | 26 | 緊急を要する障害の発生の場合には、ブザーによりそれを知らせる機能を有すること。
|  | 27 | 出力過電流時には内部バイパス回路へ無瞬断自動切り替えとなること。過電流復旧時にはインバータ回路へ自動切り替えの機能を有すること。
|  | 28 | 定格交流出力に接続されたサーバ機器に対して、定格交流入力が無くなった場合、シャットダウンツールと連携し、IT 機器を自動的にシャットダウンすることが可能であること。
|  | 29 | ネットワーク管理機能での遠隔から監視、制御が可能であること。
|  | 30 | メール通知機能、SNMP トラップ機能を有し、運転状況の変化や蓄電池の異常について、本装置からネットワーク管理機能へ自動的に通知できること。
|  | 31 | 無停電電源装置のイベントログ、データログを一定期間保存し参照できること。
|  | 32 | 外部の統合監視装置に取り込み一元監視ができること。
|  | 33 | 制御部も冗長構成になっており、交換は本装置での運用を止めないで行えること。
|  | 34 | 無停電電源装置の大きさは、1 セットあたり高さ 2,000mm，幅 2,400 mm，奥行き 1,070 mm 相当であること。
|  | 35 | 装置総重量は 1 セットあたり 4,750 kg 以下であること。
|  | 36 | 将来、資産管理システムや３D シミュレーションシステムとの連携が取れることを考慮すること。
|  | 37 | 転倒防止として架台を設置すること。
| 2 | ラックマウントPDUは、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | ラックマウントPDU（その１）は、以下と同等以上の性能を有すること。
|  |  | 1 | 100V 仕様ラックマウント PDU ×72 本
|  |  | 2 | 入力：単相 2 線 100V 30A NEMA L5-30P
|  |  | 3 | 出力：単相 2 線 100V 20A NEMA 5-15R×24口以上かつ抜け止め防止付きであること。
|  |  | 4 | 各ラックマウント PDU 毎の使用電流値を本体の LCD ディスプレイにて表示できること。
|  |  | 5 | 測定した電流値は一定期間ログとして保存できること。
|  |  | 6 | 電流値の閾値設定が可能で、設定値を超えた場合警報をEmail や SNMP にて発報が可能なこと。
|  |  | 7 | ラックマウントPDU 本体にネットワーク管理機能があり遠隔からのネットワーク監視に対応すること。
|  |  | 8 | ラックマウント PDU 本体に環境監視機能（温度）が付いており、遠隔にて監視できること。
|  |  | 9 | 外部の統合監視装置に取り込み一元監視ができること。
|  |  | 10 | 電気用品安全法（PSE）適合品であること。
|  |  | 11 | 複数のラックマウントPDU の電流値を合計し、仮想デバイスとして登録できること。
|  | 2 | ラックマウントPDU（その２）は、以下と同等以上の性能を有すること。
|  |  | 1 | 100V 仕様ラックマウント PDU ×40 本
|  |  | 2 | 入力：単相 2 線 100V 30A NEMA L5-30P
|  |  | 3 | 出力：単相 2 線 100V 20A NEMA 5-15R×24口以上かつNEMA 5-20R 共用であること。
|  |  | 4 | 各ラックマウント PDU 毎の使用電流値を本体の LCD ディスプレイにて表示できること。
|  |  | 5 | 測定した電流値は一定期間ログとして保存できること。
|  |  | 6 | 電流値の閾値設定が可能で、設定値を超えた場合警報をEmail や SNMP にて発報が可能なこと。
|  |  | 7 | ラックマウントPDU 本体にネットワーク管理機能があり遠隔からのネットワーク監視に対応すること。
|  |  | 8 | ラックマウント PDU 本体にネットワーク制御ができ、アウトレット単位でのオン、オフ、リブートが可能であること
|  |  | 9 | ラックマウント PDU 本体に環境監視機能（温度）が付いており、遠隔にて監視できること。
|  |  | 10 | 外部の統合監視装置に取り込み一元監視ができること。
|  |  | 11 | 電気用品安全法（PSE）適合品であること。
|  |  | 12 | 複数のラックマウントPDU の電流値を合計し、仮想デバイスとして登録できること。
|  | 3 | ラックマウントPDU（その３）は、以下と同等以上の性能を有すること。
|  |  | 1 | 200V 仕様ラックマウント PDU ×8 本
|  |  | 2 | 入力：単相 2 線 200V 30A NEMA L6-30P
|  |  | 3 | 出力：単相 2 線 100V 20A IEC C13×21 口、C19×3口以上であること。
|  |  | 4 | 各ラックマウント PDU 毎の使用電流値を本体の LCD ディスプレイにて表示できること。
|  |  | 5 | 測定した電流値は一定期間ログとして保存できること。
|  |  | 6 | 電流値の閾値設定が可能で、設定値を超えた場合警報をEmail や SNMP にて発報が可能なこと。
|  |  | 7 | ラックマウントPDU 本体にネットワーク管理機能があり遠隔からのネットワーク監視に対応すること。
|  |  | 8 | ラックマウント PDU 本体にネットワーク制御ができ、アウトレット単位でのオン、オフ、リブートが可能であること
|  |  | 9 | ラックマウント PDU 本体に環境監視機能（温度）が付いており、遠隔にて監視できること。
|  |  | 10 | 外部の統合監視装置に取り込み一元監視ができること。
|  |  | 11 | 電気用品安全法（PSE）適合品であること。
|  |  | 12 | 複数のラックマウントPDU の電流値を合計し、仮想デバイスとして登録できること。
| 3 | 二次側電源工事は、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | PDU 接続用にUPS ブレーカーから、各ラックまで電気ケーブルの配線しコンセント取付けを行うこと。
|  | 2 | 次の二次側電源工事を行うこと。
|  |  | 1 | 入力：単相２線 100V 30A NEMA L5-30P ×72 回路
|  |  | 2 | 入力：単相２線 100V 30A NEMA L5-30P ×40 回路
|  |  | 3 | 入力：単相２線 200V 30A NEMA L6-30P ×8 回路
| 4 | ラックキャッピングは、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | ラック及び大型 UPS のキャッピングを行い、空調の効率化を図ること。
|  | 2 | サーバラック前面側のキャッピングを構築すること。
|  | 3 | 通路扉は両開き扉とし、全開ロック機能を有すること。
|  | 4 | キャッピングエリアは密封せず、室内に空気を流すブラシ機構を有すること。
|  | 5 | ブラシは難燃性素材を用いること。
|  | 6 | 天井部は透明の樹脂パネルとすること。
|  | 7 | 樹脂パネルは静電仕様、難燃仕様を有すること。
|  | 8 | 天井パネルはメンテナンスや作業の際に工具無しで取外し可能とすること。（取り外し必要箇所は別途協議とする）。
|  | 9 | 室内照明だけでキャッピングエリア内の照度が不足する際、キャッピング内に追加照明を別途追加できる機構を有すること。
|  | 10 | キャッピング内に別途監視カメラを取付けられるフレーム機構を有すること。
| 5 | UPS 電源制御用ネットワークは、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | 各サーバラックに導入されるサーバ機器と大型 UPS を接続・制御するためのネットワークを構築すること
|  | 2 | メインスイッチとして1000Base-T ポートを４８ポート以上有し、スイッチング容量が 240Gbps 以上有するＬ２スイッチを１台導入すること。
|  | 3 | サブスイッチとして１000Base-T ポートを２４ポート以上有し、スイッチング容量が 45Gbps 以上有するＬ２スイッチを３０台（１台/ラック）導入すること。
|  | 4 | メイン及びサブの各スイッチは、ポートＶＬＡＮ／ＩＥＥ Ｅ８０２．１ＱタグＶＬＡＮ／プロトコルＶＬＡＮ機能を有し、且つループ検知機能を有するスイッチであること。
|  | 5 | 各ラックにラックマウント固定で搭載し、大型 UPS とメインスイッチ及びサブスイッチをUTP ケーブル（CAT6）で接続し通信可能となるよう配線をおこなうこと。
|  | 6 | 導入するスイッチに各管理 IP を割当、別途導入するネットワーク監視システムで生死管理等が可能となる様設定を行うこと。
| 6 | UPS 環境監視用ネットワークは、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | 各サーバラックに導入されるラックマウントPDU 機器及び温湿度センサー及び大型 UPS を接続・監視するためのネットワークを構築すること。
|  | 2 | メインスイッチは前記 の UPS 電源制御用ネットワークにて導入するスイッチとし、サブスイッチと接続すること
|  | 3 | サブスイッチとして１000Base-T ポートを１６ポート以上有し、スイッチング容量が 30Gbps 以上有するスイッチを１１台（２台/ラック列＋予備１台含む）導入すること。
|  | 4 | 各ラックにラックマウント固定で搭載し、メインスイッチとサブスイッチをUTP ケーブル（CAT6）で接続し通信可能となるよう配線をおこなうこと。また、発注者が別途整備する総合監視装置(環境監視)を本ネットワークに接続すること。
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 調達物品の搬入・設置及びこれらに付随して生じる費用は、全て受注者の負担とすること。
|  | 2 | 調達物品の設置場所については、別紙２「サーバー機械室内レイアウト」を基本とし、本院の職員と協議のうえ、決定すること。
|  | 3 | 調達物品の設置にあたって必要となる耐震対策やサーバー機械室内のOAフロアパネルの加工について、事前に本院職員と協議を行い、受注者の負担で手配すること。
|  | 4 | 調達物品の設置にあたってサーバ機械室内の改修が必要となる場合は、事前に本院の職員と協議を行い、詳細を決定すること。
|  | 5 | 調達物品の設置にあたって、ラック筐体は幅 700 ㎜、奥行き 1,070 ㎜、高さ 1991㎜～1995㎜ を予定しているため、これに合わせた構成とすること。
|  | 6 | 搬入・設置スケジュールは、現在進めている建物本体工事のスケジュールに制約を受ける可能性があるため、事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了させること。
|  | 7 | 本調達物品の稼働にあたっては、本調達物品を使用する各システムのサーバについて、ベンダーと調整・最終確認をし、稼働させること。なお、稼働目標は、令和４年１月１１日を想定する。
| 2 | 製品保証（瑕疵担保）は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 調達物品の納入検査後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。また、装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合は、バージョンアップ対応に応じること。
| 3 | 教育体制等は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 調達物品の操作説明について、本院が指定する日時・場所で実施すること。（最大２回）
|  | 2 | 調達物品の説明書として、当院の職員が必要とする場合、主要な操作方法を記した簡易マニュアルを２部作成すること。
| 4 | 建替整備に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 定期的に進捗会を実施し、作業状況などを関係者に報告すること。
|  | 2 | 作業員の新病院への入退館について、別途、発注者が定める手順を順守すること。
|  | 3 | 調達物品の構築に当たって、建築工事期間中（令和３年１２月末までを予定）の新病院への立ち入りが必要と想定される場合は、必要となる共益費等を費用に含めること。
Ⅲ | 保守点検に関する要件
| 1 | 別紙３「保守点検仕様書」の要件を満たすこと。
| 2 | 契約期間は、調達物品の納入検査をした年度の翌年度から９年度間（令和５年度から令和１３年度まで）とする。
| 3 | 定期点検は、年１回実施するものとし、実施日時については、別途協議のうえ決定するものとする。