## 技術仕様書明細
本調達物件に係る性能等の技術的要件
構成概要 |  |  | 今回調達する「サーバー機械室用サーバラック」は、19インチラック、ラック監視システムから構成され、以下の要件を満たすこと。
Ⅰ | 性能・機能に関する技術的要件
| 1 | 19 インチラックは、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | サーバ機器用ラックを 30 本有すること。
|  | 2 | サーバールーム全体のレイアウトは既に決定をしているため、ラック筐体は幅 700 ㎜、奥行き 1,070 ㎜、高さ 1991㎜～1995mm であること。（寸法に合わせた受託生産（カスタム）ラックも可とする。）
|  | 3 | 最大搭載ユニット数は、42 U 以上であること。
|  | 4 | EIA-310D 準拠のマウントレールを前後に有すること。
|  | 5 | 前後のマウントレールにU メモリを有すること。
|  | 6 | 最大搭載質量は、1023 kg 以上（動荷重時）であること。
|  | 7 | 前面扉、背面扉の平均開口率が 69%以上であること。
|  | 8 | メンテナンス、ケーブリングを行う最にラック側面からの作業が簡単に実施出来るよう、1 名で必要エリアのみのサイドパネルを取り外し、取り付けが実施出来る構造であること。（サイドパネルが上下 2 分割で取り外し可能であること。）
|  | 9 | 物理的なセキュリティを強化するため、サイドパネル及び前面扉、背面扉はそれぞれが施錠できること。
|  | 10 | 前面扉は 1 枚扉、背面扉は観音扉であること。
|  | 11 | サーバ機器から出た排気が前面に回りこまない構造であること。
|  | 12 | コンセントバー（ラックマウント PDU）をラック背面に 4 本まで工具無しで容易に設置できる構造であること。
|  | 13 | キャスター・レベラーが付いており、取り外しが可能であること。
|  | 14 | ラック筐体の寸法に合わせたキャッピングシステムを別途発注予定である。このキャッピングシステムの空調効率を最大限に高めることができるよう、受注者はラック配置位置を検討し、発注者と協議のうえ決定すること。
|  | 15 | 重量物用（110 ㎏）程度対応の固定棚板を各ラックに１個有すること。
|  | 16 | 機器未搭載部分の空調効率化のため、隠しパネル（ブランクパネル）を１ラックに対し２０枚以上備えること。
|  | 17 | 転倒防止として架台を設置し耐震固定すること。
| 2 | ラック監視システムは、以下と同等以上の性能を有すること。
|  | 1 | 統合監視装置は専用のアプライアンスサーバ機であること。
|  | 2 | 筐体は 1U ユニットのラックマウント型であること。
|  | 3 | 監視対象は、サーバルーム内に設置される UPS、各ラックに搭載される０Ｕラックマウント PDU 及び各 PDU に接続される温湿度センサーとする。
|  | 4 | アプライアンス本体の場合はLAN ポートを2つ以上有すること。
|  | 5 | プライベートLANと院内で利用する業務LANを分離して構築できること。プライベートLANはDHCP機能を有すること。
|  | 6 | 各デバイスから電流値や温湿度などのデータを収集し、グラフとして表示する機能を有すること。
|  | 7 | 監視対象のデバイスの状態を一覧で確認でき、かつレイアウト情報に反映し、視覚的にも確認できる機能を有すること。
|  | 8 | 収集したデータやログ情報を保存できる機能を有すること。
|  | 9 | リアルタイムの監視管理が可能で、異常が発生した場合、警報を電子メールや SNMP トラップにて通知できる機能を有すること。
|  | 10 | 監視デバイスの閾値設定が可能であること。
|  | 11 | インテリジェント機能を有するラックマウント PDU と連携でき、本装置から PDU のアウトレット単位のＯＮ、ＯＦＦを設定できる機能を有すること。
|  | 12 | ファームウェアアップデート情報をダウンロードし、対象デバイスに対して一括アップデートすることができる機能を有すること。
|  | 13 | 各機器より収集したデータをバックアップ、リストアができること。
|  | 14 | 温湿度センサーを10個設置すること。（ラック/列×２個×５列）
Ⅱ | 性能・機能以外に関する要件
| 1 | 設置条件等は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 調達物品の搬入・設置及びこれらに付随して生じる費用は、全て受注者の負担とすること。
|  | 2 | 調達物品の設置場所については、別紙２「サーバー機械室内レイアウト」を基本とし、発注者と協議のうえ、決定すること。
|  | 3 | 調達物品の設置にあたって必要となる耐震対策やサーバー機械室内のOAフロアパネルの加工について、事前に発注者と協議を行い、発注者の承認を得て、受注者の費用負担で手配すること。
|  | 4 | 調達物品の設置にあたってサーバ機械室内の改修が必要となる場合は、事前に発注者と協議を行い、発注者の承認を得て、詳細を決定すること。
|  | 5 | 調達物品の設置にあたって、ラック筐体（幅 700 ㎜、奥行き 1,070 ㎜、高さ 1991㎜～1995㎜）に合わせたラックキャッピングシステムを予定しているたことに留意すること。
|  | 6 | 搬入・設置スケジュールは、現在進めている建物本体工事のスケジュールに制約を受ける可能性があるため、事前に当院職員と打ち合わせ、そのスケジュールに従い完了させること。
|  | 7 | 本調達物品の稼働にあたっては、本調達物品を使用する情報ネットワークやナースコール関連のサーバ設置時期と調整が必要であることに留意すること。なお、稼働目標は、令和３年９月末日を想定するが、期日は発注者と協議のうえ、決定すること。
| 2 | 製品保証（瑕疵担保）は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 調達物品の納入検査後１年間は、通常の使用により故障した場合には、無償で修理又は部品の交換に応じること。また、購入機器そのものの交換が必要となった場合には、その交換に係る経費（不良品撤去と良品の搬入据付に要する経費）も負担すること。また、装置やソフトウェアに何らかのバージョンアップが行われた場合は、バージョンアップ対応に応じること。
| 3 | 教育体制等は、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 調達物品の操作説明について、本院が指定する日時・場所で実施すること。（最大２回）
|  | 2 | 調達物品の説明書として、当院の職員が必要とする場合、主要な操作方法を記した簡易マニュアルを２部作成すること。
| 4 | 建替整備に関しては、以下の要件を満たすこと。
|  | 1 | 定期的に進捗会を実施し、作業状況などを関係者に報告すること。
|  | 2 | 作業員の新病院への入退館について、別途、発注者が定める手順を順守すること。
|  | 3 | 調達物品の構築に当たって、建築工事期間中（令和３年１２月末までを予定）の新病院への立ち入りが必要と想定される場合は、必要となる共益費等を費用に含めること。